GB

中华人民共和国国家标准

GB/T 19923-2005

城市污水再生利用  工业用水水质

The reuse of urban recycling water

―Water quality standard for industrial uses

2005－09－28发布　　　　　　　　　　             2006－04－01实施

国家质量监督检验检疫局

国家标准化管理委员会

发布

前　　言

为贯彻我国水污染防治和水资源开发利用方针，做好城镇节约用水工作，实现城镇污水资源化，防治污水对环境的污染，促进城镇建设和经济可持续发展，制定《城市污水再生利用》系列标准。

《城市污水再生利用》系列标准分为六项：

－《城市污水再生利用　分类》

－《城市污水再生利用　城市杂用水水质》

－《城市污水再生利用　景观环境用水水质》

－《城市污水再生利用　补充水源水质》

－《城市污水再生利用　工业用水水质》

－《城市污水再生利用　农业用水水质》

本标准为第五项即《城市污水再生利用　工业用水水质》。

本标准由中华人民共和国建设部提出。

本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：天津市市政工程设计研究院、天津水工业工程设备有限公司。

本标准参加起草单位：中国市政工程东北设计研究院、天津创业环保股份有限公司、天津中水有限公司、天津节水水处理技术研究会、天津艾杰环境工程项目管理有限公司负责起草。

本标准主要起草人：张大群、周  彤、刘文亚、邓  彪、黄金屏、张相臣赵丽君、孙　菁、朱爱祥、林文波、王洪云、王长生、朱雁伯、赵乐军、齐  欣、房宏、张  蓁、吕宝兴、吴晓光。

本标准为首次发布。

城市污水再生利用  工业用水水质

1　范围

本标准规定了作为工业用水的再生水的水质标准和再生水利用方式。

本标准适用于以城市污水再生水为水源，作为工业用水的下列范围：

冷却用水：包括直流式、循环式补充水；

洗涤用水：包括冲渣、冲灰、消烟除尘、清洗等；

锅炉用水：包括低压、中压锅炉补给水；

工艺用水：包括溶料、蒸煮、漂洗、水力开采、水力输送、增湿、稀释、搅拌、选矿、油田回注等；

产品用水：包括浆料、化工制剂、涂料等。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

所引用标准如下：

GB1576－2001　工业锅炉水质

GB/T 5750－1985　生活饮用水标准检验方法

GB/T 5750  水质  余氯的测定　  邻联甲本铵比色法

GB/T 6276.1－1996  水质 总碱度的测定 容量法

GB/T 6920－1986　水质  pH的测定 玻璃电极法

GB/T 7478－1987　水质　铵的测定 蒸馏和滴定法

GB/T 7477－1987 水质  总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法

GB/T 7488－1987　水质　五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法

（neq ISO 5815-1）

GB/T 7494　水质　阴离子表面活性剂的测定

亚甲蓝分光光度法（neq ISO 5815）

GB/T 11893－1989　水质　总磷的测定　钼酸铵分光光度法

GB/T 11896－1989　水质　氯化物的测定　硝酸银滴定法

GB/T 11899－1989　水质　硫酸盐的测定  重量法

GB/T 11901－1989　水质  悬浮物的测定　重量法

GB/T 11903－1989水质   色度的测定　       稀释倍数法

GB/T 11911－1989　水质　铁、锰的测定  火焰原子吸收分光光度法

GB/T 11914－1989  水质  化学需氧量的测定  重铬酸钾法

GB12145－1989  火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准

GB/T 13200　水质　浊度的测定 比浊法（neq ISO 7027）

GB/T16633-1996  水质    二氧化硅的测定　      分光光度法

GB 18918—2002  城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 19488－1991　水质  石油类和动植物油的测定　红外光度法

GB50050－1995   工业循环冷却水处理设计规范

3 术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

3.1城市污水  municipal wastewater

设市城市和建制镇排入城市排水系统的水的统称，包括生活污水、生产废水和在合流制排水系统中截流的雨水。

3.2 再生水  reclaimed water,  recycled water

再生水系指污水经适当再生工艺处理后，达到一定的水质标准，满足某种使用功能要求，可以进行有益使用的水。

3.3  新鲜水　fresh water

工厂使用的城镇市自来水或工厂自备水源水。

3.4 循环冷却水系统　recirculating cooling water system

以水作为冷却介质，由换热设备、冷却设备、水泵、管道及其它有关设备组成系统，水在系统中循环使用的一种冷却系统。

3.5工业用水水源  raw water for industrial uses

系指锅炉补给水、工艺与产品用水、冷却用水、洗涤用水水源。作为锅炉补给水的水源，尚需再进行软化、除盐等处理的水；作为工艺与产品用水的水源，根据回用试验或参照相关行业或产品的水质指标，可以直接使用或补充处理后再用的水；作为冷却用水、洗涤用水水源参照相关的水质指标，可以直接使用或补充处理后再用的水；

4.技术内容

4.1 再生水用作工业用水水源时，基本控制项目及指标限值应满足表1的规定。

4.2 对于以城市污水为水源的再生水，除应满足表1各项指标外，其化学毒理学指标还应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）中“一类污染物”和“选择控制项目”各项指标限值的规定。

表1　　再生水用作工业用水水源的水质标准

| 序号 | 控制项目 | 冷却用水 |  | 洗涤用水 | 锅 炉 补给水 | 工艺与产品 用 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直流 冷却水 | 敞开式循环冷却水系统补充水 |  |  |  |
| 1 | pH值 | 6.5－9.0 | 6.5－8.5 | 6.5－9.0 | 6.5－8.5 | 6.5－8.5 |
| 2 | 悬浮物（SS）（mg/L） ≤ | 30 | － | 30 | － | － |
| 3 | 浊度（NTU）≤ | － | 5 | － | 5 | 5 |
| 4 | 色度（度）≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L）≤ | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| 6 | 化学需氧量（COD Cr）（mg/L）≤ | － | 60 | － | 60 | 60 |
| 7 | 铁（mg/L）≤ | － | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 8 | 锰（mg/L）≤ | － | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 9 | 氯离子（mg/L）≤ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10 | 二氧化硅（SiO2）≤ | 50 | 50 | － | 30 | 30 |
| 11 | 总硬度（以CaCO3计/mg/L）≤ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 12 | 总碱度（以CaCO3计 mg/L）≤ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 13 | 硫酸盐（mg/L）≤ | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | 氨氮（以N计 mg/L）≤ | － | 10① | － | 10 | 10 |
| 15 | 总磷（以P计 mg/L）≤ | － | 1 | － | 1 | 1 |
| 16 | 溶解性总固体（mg/L）≤ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 17 | 石油类（mg/L）≤ | － | 1 | － | 1 | 1 |
| 18 | 阴离子表面活性剂（mg/L）≤ | － | 0.5 | － | 0.5 | 0.5 |
| 19 | 余氯②（mg/L）≥ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 20 | 粪大肠菌群（个/L）≤ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 注：①当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1 mg/L。 ②加氯消毒时管末梢值。 |  |  |  |  |  |  |

5  再生水利用方式

5.1再生水用作冷却用水（包括直流冷却水和敞开式循环冷却水系统补充水）、洗涤用水时，一般达到表1中所列的控制指标后可以直接使用。必要时也可对再生水进行补充处理或与新鲜水混合使用。

5.2再生水用作锅炉补给水水源时，达到表1中所列的控制指标后尚不能直接补给锅炉，应根据锅炉工况，对水源水再进行软化、除盐等处理，直至满足相应工况的锅炉水质标准。对于低压锅炉，水质应达到《工业锅炉水质》（GB1576－2001）的要求；对于中压锅炉，水质应达到《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》（GB12145—89）的要求；对于热水热力网和热采锅炉，水质应达到相关行业标准。

5.3再生水用作工艺与产品用水水源时，达到表1中所列的控制指标后，尚应根据不同生产工艺或不同产品的具体情况，通过再生利用试验或者相似经验证明可行时，工业用户可以直接使用；当表1中所列水质不能满足供水水质指标要求，而又无再生利用经验可借鉴时，则需要对再生水作补充处理试验，直至达到相关工艺与产品的供水水质指标要求。

5.4当再生水用作工业冷却时，循环冷却水系统监测管理参照《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050）的规定执行。

6  其他要求

6.1 使用再生水的工业用户，应进行再生水的用水管理，包括杀菌灭藻、水质稳定、水质水量与用水设备监测控制等工作。

6.2 工业用户内再生水管道要按规定涂有与新鲜水管道相区别的颜色，并标注“再生水”字样。

6.3再生水管道用水点处要有“禁止饮用”标志，防止误饮误用。

6.4再生水不适用于食品和与人体密切接触的产品用水。

7  取样与监测

7.1　取样要求：水样取样点宜设在再生水厂总出水口。

7.2　表1中所列主要项目(pH、悬浮物、浊度、色度、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、溶解性总固体、余氯、粪大肠菌群)的监测频率应每日一次。

7.3　监测分析方法按表2或国家认定的替代方法、等效方法执行。如有争议时，则按本标准执行。

表2　监测分析方法表

| 序号 | 项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 重量法 | GB/T 11901 |
| 3 | 浊度 | 比浊法 | GB/T 13200 |
| 4 | 色度 | 稀释倍数法 | GB/T 11903－1989 |
| 5 | 生化需氧量（BOD5） | 稀释与接种法 | GB/T 7488 |
| 6 | 化学需氧量（CODCr） | 重铬酸钾法 | GB/T 11914 |
| 7 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911 |
| 8 | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911 |
| 9 | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T 11896 |
| 10 | 二氧化硅 | 分光光度法 | GB/T16633-1996 |
| 11 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 7477-1987 |
| 12 | 总碱度 | 容量法 | GB/T 6276.1-1996 |
| 13 | 硫酸盐 | 重量法 | GB/T 11899 |
| 14 | 氨氮 | 蒸馏和滴定法 | GB/T 7478 |
| 15 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893 |
| 16 | 溶解性总固体 | 重量法(建议温度为180C1C) | GB/T 5750 |
| 17 | 石油类 | 红外光度法 | GB/T 16488 |
| 18 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494 |
| 19 | 余氯 | 邻联甲本铵比色法 | GB/T 5750 |
| 20 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法、滤膜法 | GB/T 5750 |